СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

БОГОДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Оглавление

I. Общие положения…………………………………………………………………………………………5

II. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения…………………………………5

III. Общая характеристика сельского поселения   ……………………………………..5

3.1 Общая характеристика…………………………………………………………………………………...5

3.2. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов………………………………………………………………………………………………………..5

3.3. Жилой фонд……………………………………………………………………………………………...6

3.4. Общественно деловая зона …………………………………………………………………………….6

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов………………………………………………….................................................................................8

VI. Водоснабжение……………………………………….............................................................................9

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения …………………………………………………9

4.2. Основные проблемы систем водоснабжения…………………………………………………………11

4.3. Выводы………………………………………………………………………………………………….12

4.4. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения……………………………………………………………………13

4.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения…………………………………………………………………….......................................14

4.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, линейных объектов централизованных систем водоснабжения  и оценка капитальных вложений ……………………………………………………………………………………18

4.7. Экологические аспекты ……………………………………………………………………………….18

V. водоотведение……………………………………………….……………………………………18

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения ........………………….......................................18

5.2. Структура сбора и очистки сточных вод……………………………………………………………..18

5.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски………………………………………18

5.4. Утилизация осадков сточных вод……………………………………………………………………..18

5.5. Тоннельные коллекторы ……………………………………………………........................................18

5.6. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них…………………………….19

5.7. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод……………………………………………………………………………….......................................19

5.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования………………………………………………………………………………………………19

5.9. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения ...........................................19

5.10. Управляемость централизованных систем водоотведения .……………………………………….19

5.11. Воздействие на окружающую среду……………………………………….......................................19

5.12. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов…………………………………………………………………..19

5.13. Перспективные расчетные расходы сточных вод………………………………………………….19

5.14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения……………………………………………………………………………………………19

- 5.15. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения……………………………………………………………………………………………19

- 5.16.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения……………………….......................................................19

- Приложение:

- Паспорта системы водоснабжения населенных пунктов,

- Расчет водопотребления населенных пунктов,

- Схема сетей водоснабжения населенного пункта.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Общая характеристика сельского поселения

3.1. Сельское поселение находится на юге Омской области, на территории поселения нет рек и озер. Занимает площадь 2,64 кв. км.

Существующая численность населения сельского поселения  по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  1031 человек.

В состав Богодуховского сельского поселения входит 1 населенный пункт – село Богодуховка.

Сельское поселение  граничит:

-	с Юрьевским сельским поселением Павлоградского  муниципального района ;

-	с Ганновским сельским  поселением Одесского   муниципального района ;

-	с Нивским сельским поселением Павлоградского  муниципального района;

Внешнее сообщение Богодуховского сельского поселение  с районным и областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования.

3.2. Существующее функциональное использование территории населенного пункта Богодуховского сельского поселения .

В состав земель населенного пункта Богодуховского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- -жилые зоны;

- -общественно - деловые зоны;

- -производственные зоны;

- -зоны транспортной инфраструктуры;

- -рекреационные зоны;

- -зоны специального назначения;

- -зоны сельскохозяйственного использования;

- -зоны резервного фонда (перспективной застройки).

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 7994 |
| 2 | Земли лесного фонда | 454 |
| 3 | Земли водного фонда | - |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | - |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7269 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 1,3 |
| 7 | Земли запаса | - |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 7994 |

3.3. Жилой фонд.

В с. Богодуховка  жилой фонд представлен 286 одноэтажными  этажными жилыми домами, включающими в себя 336 квартир, частично  оборудованных водоснабжением, полностью электроснабжением, теплоснабжением и частично канализацией.

Жилая застройка села в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка с. Богодуховка | 286 | 21164 |
|  | Всего: | 286 | 21164 |

3.4. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно - досугового типа.

В селе Богодуховка находится фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

Объекты жизнеобеспечения с. Богодуховка: газовая миникотельная , водохранилище.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2013 г.

Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МКДОУ «Богодуховский детский сад» | Степная | 26а | 2 | Марченко Н. В. |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МКОУ «Богодуховская СОШ» | Степная | 23 | 2 | Лучинский Л. А. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | ФАП с. Богодуховка | Центральная | 33а | помещение в 2- этажном здании, ЗАО «Богодуховское» | Мяновская Е. П. |

Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МКУК «Богодуховский КДЦ» | Центральная | 29 | 2 | Богданова Ю. В. |
| 3 | Библиотека с. Богодуховка | Центральная | 29 | помещения в 2-ч этажном здании, МКУК «Богодуховский КДЦ» | Марьян О. С. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП «Весна В. Н.» розничная торговля | Ул. Центральная | 34а | Весна В. Н. |
| 2 | ИП «Снежко О. Ю.» розничная торговля | Ул. Степная | 33 | Снежко О. Ю. |
| 3 | ИП «Марченко» розничная торговля | Ул. Центральная | 35 | Марченко Н. Г. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | филиал ФГУП "Почта России" | Центральная | 33а | помещения в 2-х этажном здании, здание ЗАО «Богодуховс кое» | Мазурова С. А. |

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Центральное водоснабжение |  |  | Центральное водоотведение |  |  |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | с. Богодуховка | 286 | 336 | 21164 | 159 | 46 | 12621,7 | - | - | - | 599 |
| 4 | ИТОГО | 286 | 336 | 21164 | 159 | 46 | 12621,7 | - | - | - | 599 |

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории с. Богодуховка

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, электроснабжение. Отопление газовый котел | 599 |
| 2 | Водоснабжение, электроснабжение. Отопление печное. | - |
| 3 | Электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление газовый котел. | 373 |
| 4 | Электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. | - |
| 5 | Водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | 59 |
| Всего |  | 1031 |

Централизованная система канализации отсутствует.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы и общественные здания сельского поселения имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

3.5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории Богодуховского  сельского поселения .

Инженерное обеспечение поселения  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Теплоснабжение ;

3.	Газоснабжение;

4.	Электроснабжение;

5.	Телефонизацию.

4. Водоснабжение

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Павлоградского района осуществляется по Южному групповому водопроводу , подающему воду от насосной станции в с.Пристанское Таврического района через насосную станцию в п. Новоуральский Таврического района на территорию Павлоградского района: на насосную станцию в с. Тихвинка и на насосную станцию в с. Пашенная Роща.

Строительство существующих водопроводных сетей и сооружений систем коммунального водоснабжения в населенных пунктах началось в 1962г, основные водоводы на территории Павлоградского муниципального района были проложены в 1964г.

В конце 90-х годов, когда началось реформирование системы жилищного и сельского хозяйства, создание муниципальных структур, водопроводные сети где частично, а где и полностью оказались бесхозными.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 05.05.2003г. № 556-р водоводы на территории Павлоградского муниципального района и насосные станции в с.Тихвинка, д.Пашенная Роща, р.п.Павлоградка, д.Божедаровка, д.Явлено-Покровка принадлежат субъекту РФ - Омской области на праве собственности.

На основании Решения Малого Совета Омской области Совета народных депутатов от 29.10.1992г.№208 «О муниципальной собственности Болынереченского, Знаменского, Крутинского, Павлоградского, Полтавского, Русско-Полянского, Тарского и Тевризского районов Омской области» от 14.12.2005г. внутрипоселковые водопроводные сети и сооружения переданы в собственность городского и сельских поселений.

Действующие водоводы, водопроводные сети и водохозяйственные сооружения Павлоградского муниципального района обслуживает ОАО «Омскоблводопровод» на основании Договора доверительного управления и Договора аренды с собственниками.

Исходя из результатов исследований качества подземных вод, приуроченных к территории Павлоградского района, скважины и колодцы не могут обеспечить население питьевой водой из-за некондиционности целого ряда показателей, особенно по содержанию общей минерализации воды. Водоподготовка воды, связанная с обессоливанием, не будет востребована населением в связи с большими энергозатратами и высокой себестоимостью очищенной воды.

Вместе с тем, повсеместное распространение водоносного комплекса покурской свиты, его высокая водообильность, высокие напоры воды и повышенная температура позволяют ориентироваться на него, как на источник водоснабжения для хозяйственных целей (животноводство, бальнеология, рыборазведение и, отчасти, теплофикация).

С целью добычи технической подземной воды для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов ряд предприятий (ЗАО «Богодуховское», ЗАО «Нива», «Агрокомплекс «Логиновский», ЗАО «Милоградовское», ЗАО «Тихвинское», ЗАО «Степное») оформили лицензии на право пользования недрами.

Подземные воды из скважин используются, в основном, для нужд животноводства. Скважины в населенных пунктах (кроме р.п. Павлоградка) не обустроены надкаптажными павильонами, зоны санитарной охраны отсутствуют.

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Наличие лицензии на недропользование, № и дата выдачи, недропользователь | ОМС № 00489, 03.05.2006 г. ОМС № 00557, 14.11.2006 г. |
| Количество жителей | 1031 |
| Общая водопотребность (тыс. м3/год), в том числе: -питьевые -хозяйственные -производственные | 249,14 14,78 191,12 43,24 |
| Источники водоснабжения: -скважины: № ,год бурения, глубина | № 16-0306(инв. № 160000036), 2006 г.140м №19-03-Р, 2003 г., 140м №31-02-Р, 2002г.,140 м №14-392,1992г, 142м |
| А) сооружения для забора поверхностной воды: Наименование | р. Иртыш, ЮГВ, водовод Явлено-Покровка – Богодуховка, - 10,1 км, d=250мм. |
| Наличие: -водонапорная башня, объем, дата постройки -насосная станция | 1) Инв.№ 160000013, 2004 г., V-25 м3 2)Инв. № 160000035, 1974г. (75%) V-25м3 Инв. № 160000027,1974г.(30%), V-600м3 1974 г. (без документов) |
| Водопроводные сети: -протяженность -дата ввода в эксплуатацию -материал и диаметр, из которого выполнен водопровод | Инв. № 60000040 10920м 1967г. Чугун,d-100мм |
| Отклонения показателей химического состава потребляемой воды от установленных норм по заключению Роспотребнадзора | соответствует |
| Потребность в развитии системы водоснабжения: -потребность в развитии водопроводной сети с указанием протяженности -потребность в строительстве источников водоснабжения -иное | Реконструкция: водовода 10,1 км Водопровода 10,9 Реконструкция НС, строительство мод. НС, РЧВ V=300м3 |

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Богодуховка с численностью населения 1031 человек осуществляется от водовода  снабжается водой из Южного группового водопровода по водоводу д.Явлено-Покровка - с.Богодуховка протяженностью 10,1 км.

Подача воды осуществляется насосной станцией (1974г.) от накопительного резервуара (У=600м3, 1974г., износ-30%) в разводящую сеть (чугун, d-100мм, L-10920м, 1967г.) через водонапорную башню (1974г., износ-75%,У-25,0 м3).

Качество водопроводной воды, поступающей из ЮГВ, по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

На территории с. Богодуховка , холодное водоснабжение,  осуществляет ОАО «Омскоблводопровод.

Большая часть зданий в поселке обеспечена водопроводом.

4.2. Основные проблемы системы водоснабжения

Водопроводные сети, скважины, шахтные колодцы и сооружения систем водоснабжения Богодуховского сельского поселения Павлоградского муниципального района не отвечают предъявляемым к ним требованиям, что является причиной необеспеченности населения качественной питьевой водой в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

1. Одной из основных проблем водоснабжения населения сельского поселения является состояние водоводов и разводящих водопроводных сетей.

Южный групповой водопровод строился в период 1958 по 1964 гг., срок эксплуатации критически высокий, многие участки водовода по причине износа вышли из строя и не эксплуатируются.

Водоводы из-за низких технических характеристик, высокого износа и, как следствие, частых порывов трасс не обеспечивают водопотребность обслуживаемых населенных пунктов.

2. В конце 90-х годов, когда началось реформирование системы жилищного и сельского хозяйства, создание муниципальных структур, разводящие водопроводные сети, где частично, а где и полностью оказались бесхозными.

3. Существующие системы водоснабжения, как правило, были переданы в ведение администраций муниципальных образований от хозяйствующих субъектов, бывших колхозов и совхозов, уже с длительными сроками эксплуатации. В связи с этим в полном объеме отсутствует техническая документация на водопроводные сооружения, что затрудняет принятие оптимальных технических решений при часто возникающих аварийных ситуациях.

4. Срок эксплуатации существующей  насосной  станции,  составляет более 40 лет, в связи, с чем требуется ее реконструкция.

5. Резервуар-накопитель в  сельском  поселении  не обеспечивает нормативный запас воды.

6. Проблемы, связанные с оборудованием и технологиями:

- отсутствие систематического контроля за качеством воды, используемой населением, по органолептическим, микробиологическим и физико-химическим показателям;

- отсутствие предварительной очистки воды, поступающей из ЮГВ, до нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01;

- отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов (энергосбережение + равномерная подача воды в сеть);

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

7. Водопроводно-распределительная сеть:

• водопроводные сети в сельском поселении были проложены в 60-ые годы, срок их эксплуатации истек, в связи с чем состояние  водопроводных сетей характеризуется как неудовлетворительное из-за высокого процента износа труб, уменьшения сечения труб в процессе ремонта, низкой санитарной надежностью;

• существующие свободные напоры в водопроводных сетях не создают необходимого давления в трассах, что приводит к систематическим перебоям в обеспечении населения водой;

• отсутствие периодичных ревизий внутрипоселковых сетей, изношенность технических средств для обслуживания водопроводов.

4.3. Выводы

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения Богодуховского сельского поселения Павлоградского муниципального района, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» необходимо:

1. Осуществить реконструкцию существующего водовода:

1. д. Явлено-Покровка-с.Богодуховка, с.Богодуховка-с.Юрьевка.

2. Осуществить строительство резервуара  чистой воды в с. Богодуховка.

3. Проложить (реконструировать) водопроводные сети в населенном  пункте с. Богодуховка.

4. Установить модульную насосную станцию  с частотным преобразователем.

5. Реконструировать существующую  насосную станцию в с. Богодуховка.

6. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на  водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО), для чего необходимо разработать проект ЗСО, определяющий зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4.4. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Население с.Богодуховка (численность населения 1031 человек) снабжается водой из Южного группового водопровода по водоводу д.Явлено-Покровка - с.Богодуховка протяженностью 10,1 км.

Подача воды осуществляется насосной станцией (1974г.) от накопительного резервуара (У=600м3, 1974г., износ-30%) в разводящую сеть (чугун, d-100мм, L-10920м, 1967г.) через водонапорную башню (1974г., износ-75%,У-25,0 м3).

Качество водопроводной воды, поступающей из ЮГВ, по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

4.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Годовые объемы потребления воды, с разделением по видам потребления по каждому населенному пункту.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 249,14 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 37,36 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 3,97 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 207,81 |

Динамика изменения потребления воды.

| № п/п | наименование населенного пункта сельского поселения | Общая водопотребность, тыс.м3 / год |  | % изменения (уменьшения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2012 г. |  |
|  | с. Богодуховка | 154,23 | 103,18 | 7,2 |

Физические и стоимостные показатели планируемых объектов водоснабжения:

| № п\п | Наименование населенного пункта | Скважина (реконструкция) |  | Павильон |  | ЗСО |  | НС с частотным пр-лем |  | Водоводы |  | Реконструкция НС |  | Реконструкция водопроводных сетей |  | Резервуары |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт/м | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | км | тыс. руб. | шт | тыс. руб. | км | тыс. руб. | м3 | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | с. Богодуховка |  |  | 4 | 1200 | 4 | 1000 | 1 | 200 | 10,1 | 20000 | 1 | 500 | 10,9 | 13080 | 300 | 3200 | 39180 |

Расчет перспективного объема водопотребления

|  |  |  |  | 2012 |  |  | 2015 |  |  | 2018 |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Потребители воды | Ед. изм | Норма расхода воды на единиц., л/сут | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 | Кол-во потребителей | Расход водопотребления, м3/сут | Годовой расход, тыс.м3 |
| 1. | Хозяйственно-питьевое водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом и канализацией без гор. водоснабжения | 1 чел. | 189 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом и канализацией, без ванн (душа), без горячего водоснабжения | 1 чел. | 96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дома с водопроводом без канализации и гор. водоснабжения | 1 чел. | 46 | 599 | 27,55 | 10,055 | 630 | 28,98 | 10,58 | 680 | 31,28 | 11,41 | 680 | 31,28 | 11,42 |
|  | - водопользование из водозаборных колонок | 1 чел. | 30 | 432 | 12,96 | 4,73 | 440 | 13,2 | 4,8 | 460 | 13,8 | 5,04 | 475 | 14,25 | 5,2 |
|  | Итого |  |  | 1031 |  | 14,78 |  |  | 15,38 |  |  | 16,45 |  |  | 16,62 |
| 2. | Животноводческий сектор: а) общественный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - коровы | 1 гол. | 100 | 1988 | 199,8 | 72,56 | 2288 | 228,8 | 83,15 | 2588 | 258,8 | 94,46 | 2800 | 280 | 102,2 |
|  | - молодняк КРС до 2 лет | 1 гол. | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - свиньи на откорме | 1 гол. | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - лошади | 1 гол. | 60 | 43 | 2,5 | 9,1 | 60 | 3,6 | 1,31 | 80 | 4,8 | 1,75 | 100 | 6 | 2,19 |
|  | - куры | 1 гол. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - утки, гуси | 1 гол. | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 82,0 |  |  | 84,46 |  |  | 96,21 |  |  | 104,39 |
|  | б) личный скот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | 1 гол. | 36 | 291 | 10,47 | 38,21 | 320 | 11,52 | 42,04 | 360 | 12,96 | 47,3 | 410 | 14,76 | 53,87 |
|  | - свиньи | 1 гол. | 25 | 999 | 24,97 | 9,12 | 1200 | 30 | 10,95 | 1400 | 35 | 12,77 | 1600 | 40 | 14,6 |
|  | - овцы, козы | 1 гол. | 4 | 125 | 0,5 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - лошади | 1 гол. | 65 | 4 | 0,2 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - домашняя птица | 1 гол. | 1 | 7000 | 0,7 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 50,08 |  |  | 52,09 |  |  | 60,07 |  |  | 68,47 |
|  | Итого по п. 2 |  |  |  |  | 132,08 |  |  | 137,45 |  |  | 156,28 |  |  | 172,86 |
| 3. | Производственный сектор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мастерские | 1 маст. | 15000 | 1 | 15 | 15,48 | 1 | 15 | 15,48 | 1 | 15 | 15,48 | 1 | 15 | 15,48 |
|  | - гараж | 1 гар. | 15000 | 1 | 15 | 15,48 | 1 | 15 | 15,48 | 1 | 15 | 15,48 | 1 | 15 | 15,48 |
|  | Мойка машин в гараже с водопр-дом: - машина грузовая | 1 маш. | 500 | 25 | 12,5 | 4,56 | 28 | 14 | 5,11 | 30 | 15 | 5,47 | 32 | 16 | 5,84 |
|  | -машина легковая | 1 маш. | 300 | 12 | 3,6 | 1,31 | 14 | 4,2 | 1,47 | 16 | 4,8 | 1,75 | 18 | 5,1 | 1,97 |
|  | Мойка машин в гараже без водопровода: | 1 маш. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -котельная: а) промывка фильтров | 1 пром. | по тех.пасп. | 1 | 0 | 6,34 | 1 | 0 | 6,34 | 1 | 0 | 6,34 | 1 | 0 | 6,34 |
|  | б) работающий персонал | 1 раб. | 15 | 12 | 0,18 | 0,07 | 12 | 0,18 | 0,07 | 12 | 0,18 | 0,07 | 12 | 0,18 | 0,07 |
|  | Итого |  |  |  |  | 43,24 |  |  | 43,95 |  |  | 44,59 |  |  | 45,18 |
| 4. | Административные здания | 1 раб. | 15 | 50 | 0,75 | 0,27 | 55 | 0,82 | 0,31 | 57 | 0,85 | 0,31 | 59 | 0,88 | 0,32 |
| 5. | Культурно-бытовой сектор: - школа общеобразовательная | 1 учащ. | 10 | 130 | 1,3 | 0,47 | 135 | 1,35 | 0,49 | 150 | 1,5 | 0,55 | 165 | 1,65 | 0,6 |
|  | -школа-интернат, дет/сад | 1 место | 70 | 50 | 3,5 | 1,28 | 50 | 3,5 | 1,28 | 70 | 4,9 | 1,78 | 90 | 6,3 | 229 |
|  | - больница-стационар | 1 койка | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поликлиника | 1 пос. | 17 | 20 | 0,34 | 0,12 | 30 | 0,51 | 0,18 | 50 | 0,85 | 0,31 | 70 | 1,19 | 0,43 |
|  | - клуб | 1 место | 8,6 | 350 | 3,01 | 1,10 | 350 | 13,01 | 1,10 | 350 | 3,01 | 1,10 | 350 | 3,01 | 1,10 |
|  | - столовая | 1 блюдо | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин продовольст. | 1 прод. | 250 | 8 | 2 | 0,73 | 10 | 2,5 | 0,91 | 12 | 3,5 | 1,05 | 14 | 3,5 | 1,27 |
|  | - баня | 1 посет. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пионерский лагерь | 1 место | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Полив зеленых насаждений | 1 сот. | 60 | 1031 | 61,86 | 22,58 | 1050 | 63 | 22,99 | 1070 | 64,20 | 22,47 | 1100 | 66 | 24,09 |
| 7. | Мойка легкового автомобиля | 1 авто. | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по п. 4-6 |  |  |  |  | 26,55 |  |  | 27,26 |  |  | 27,57 |  |  | 3,01 |
|  | Итого по п. 1-7 |  |  |  |  | 216,65 |  |  | 224,04 |  |  | 244,89 |  |  | 264,76 |
|  | Неучтенные расходы 10-15% |  |  |  |  | 32,49 |  |  | 33,6 |  |  | 36,73 |  |  | 39,71 |
|  | Всего |  |  |  |  | 249,14 |  |  | 257,64 |  |  | 281,62 |  |  | 304,47МК |

4.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, линейных объектов централизованных систем водоснабжения и оценка капитальных вложений.

Существует  потребность в развитии системы водоснабжения:

| Наименование нас. пункта | потребность в развитии системы водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потребность в развитии водопроводной сети, км | потребность в строительстве (реконструкции) источников водоснабжения | другое |
| с. Богодуховка | Реконструкция водовода д. Явлено-Покровка-с.Богодуховка,: | Осуществить строительство резервуаров чистой воды в с.Богодуховка | Реконструировать существующую насосную станцию |

4.7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

- На территории Богодуховского  сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области водопроводные станции отсутствуют. 	Централизованное водоснабжение населения осуществляется по водоводу и поступает уже необходимого качества.

Качество водопроводной воды по данным протоколов испытаний Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Павлоградском районе» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

На территории Богодуховского  сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области не происходит хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

V. водоотведение

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения

В Богодуховском  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

5.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования

Жилищный фонд, объекты социальной сферы и общественные здания сельского поселения имеют выгребные ямы. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

5.3. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

На территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения.

5.4. Утилизация осадков сточных вод

На территории Богодуховского сельского поселения не производится утилизация осадков сточных вод.

5.5. Тоннельные коллекторы

- На территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют тоннельные коллекторы.

5.6. Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.

На территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют сети централизованных систем водоотведения.

5.7. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.8. Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.9. Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.10. Управляемость централизованных систем водоотведения

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.11. Воздействие на окружающую среду

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.12. Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  населенных пунктов

Отсутствует централизованная система водоотведения.

5.13. Перспективные расчетные расходы сточных вод

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.

5.14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.

- 5.15. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения

- Реконструкций и планируемых к новому строительству канализационных сетей, тоннельных коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод в ближайшие 10 лет не планируется.

- 5.16.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В ближайшие 10 лет строительство централизованной системы водоотведения не планируется.